СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

НА 2016 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА

| Проект передан на рассмотрение в Администрацию муниципального образования деревня Харампур |  |
| --- | --- |
| Проект размещен на официальном сайте |  |
| Замечания и предложения |  |
| Размещена на официальном сайте информация о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения |  |
| Проведены публичные слушания |  |
| Размещены на официальном сайте заключение о результатах публичных слушаний и протоколы публичных слушаний |  |
| Проект схемы теплоснабжения и заключение о результатах публичных слушаний направлены для утверждения Главе муниципального образования деревня Харампур |  |

Состав работы

| Сводный отчет по 1-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2016 год и на перспективу до 2028 года |
| --- |
| Том 1. Макет текстовой части схемы теплоснабжения | Макет текстовой части схемы теплоснабжения |
| Том 2. Книга 8. Пуровский район. 8.6. д. Харампур. Главы 1, 2, 4, 5, 8 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур Главы 1, 2, 4, 5, 8, в т.ч.: Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» Глава 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» Глава 8 «Перспективные топливные балансы» |
| Том 3. Книга 8. Пуровский район. 8.6. д. Харампур. Материалы по сбору и актуализации исходной информации | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур Материалы по сбору и актуализации исходной информации |
| Сводный отчет по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2016 год и на перспективу до 2028 года |
| Том 4. Книга 8. Пуровский район. 8.6. д.Харампур. Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения» |
| Том 5. Книга 8. Пуровский район. 8.6. д. Харампур. Мастер-план, Главы 6, 7, 10, 11 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур Главы 6, 7, 10, 11, в т.ч.: Глава 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» Глава 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» Глава 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации» |
| Том 6. Книга 8. Пуровский район. 8.6. д. Харампур. Глава 9 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур Глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения» |
| Схема теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 г. и на перспективу до 2028 г. |
| Схема теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 г. и на перспективу до 2028 г. | Схема теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 г. и на перспективу до 2028 г. Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования деревня Харампур» Раздел 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя» Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» Раздел 6 «Перспективные топливные балансы» Раздел 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» Раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)» Раздел 9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» Раздел 10 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» |

Содержание

Общие положения	12

Общая часть	22

Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	26

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	26

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	31

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	43

Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	44

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии	44

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	45

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	52

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	53

а) Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	53

б) Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	53

в) Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	54

г) Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	58

д) Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	58

е) Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	58

ж) Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	58

з) Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	59

Раздел 3  Перспективные балансы теплоносителя	61

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	61

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	62

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	67

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	67

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	68

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	68

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	68

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	69

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	69

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	69

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения	72

4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	73

Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	75

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	75

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	76

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	77

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	77

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	77

Раздел 6 Перспективные топливные балансы	80

Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	82

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	84

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	85

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	86

Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	87

Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	89

Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	90

Приложения	91

# Общие положения

Основание для разработки Схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур на 2016 г. и на перспективу до 2028 г. (далее – Схема теплоснабжения) разработана ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» на основании государственного контракта ГК № 24 от  01.03.2013 на выполнение работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 г. и на перспективу до 2028 г.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221 «О государственном кадастре недвижимости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (с 01.09.2012) (в ред. от 27.08.2012, от 27.08.2012);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и актуализации схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (в ред. постановления Правительства Российской  от 28.03.2012 № 258, от 27.08.2012 № 857);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 г.»;

- Приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Приказ Минрегиона России от 28.05.2010 № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»;

- Приказ Минэкономразвития от 19.12.2009 № 416 «Об установлении перечня видов и состава сведений публичных кадастровых карт»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (ред. от 10.08.2012) «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения, утв. Приказом Госстроя России от 06.05.2000 № 105;

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и подаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утв. заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003, согл. Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации 22.04.2003 № ЕЯ-1357/2;

- ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия;

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;

- Строительные нормы и правила СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;

- Свод правил СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- РД 153-34.0-20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве»;

- Иные документы:

- Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.10.2012 № 910-П «О разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе»;

- ТСН 23-334-2002 Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.04.2002 № 91 «Система нормативных документов в строительстве  территориальные строительные нормы Ямало-Ненецкого автономного округа энергетическая эффективность жилых и общественных зданий нормативы по энергосберегающей теплозащите»;

- Генеральный план деревни Харампур (2008);

- Проект планировки территории деревни Харампур (2008);

- Районная долгосрочная целевая программа «Строительство объектов для комплексного развития территории Пуровского района на 2013 – 2016 гг.», утв. Постановлением Администрации Пуровского района от 05.12.2012 № 402-ПГ, и иные нормативные правовые документы.

Цель разработки: развитие систем теплоснабжения муниципального образования д. Харампур Ямало-Ненецкого автономного округа для удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом, определяющим направление развития теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур на длительную перспективу до 2028 г., обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих источников тепла и тепловых сетей в соответствии с мероприятиями по рациональному использованию топливо-энергетических ресурсов.

Схема теплоснабжения разработана с применением следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность Схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Этапы реализации схемы теплоснабжения

Расчетный период реализации Схемы теплоснабжения принят с разделением на этапы реализации:

- 1 этап – 2014 – 2018 гг.;

- 2 этап – 2019– 2023 гг.;

- 3 этап – 2024 – 2028 гг.

Система теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур включает все:

- источники теплоснабжения;

- магистральные и распределительные сети теплоснабжения.

Схема теплоснабжения разработана на основе документов территориального планирования муниципального образования д. Харампур, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. При формировании Схемы теплоснабжения учтены корректировки документов территориального планирования, значения которых не совпадают с фактическим развитием муниципального образования д. Харампур.

Схема теплоснабжения разработана в составе разделов и Обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью, которые объединены в тома и книги:

- Схема теплоснабжения:

- Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории  муниципального образования деревня Харампур;

- Раздел 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»;

- Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя»;

- Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»;

- Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»;

- Раздел 6 «Перспективные топливные балансы»;

- Раздел 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»;

- Раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»;

- Раздел 9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»;

- Раздел 10 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям».

- Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения:

- Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»;

- Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»;

- Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа»;

- Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»;

- Глава 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»;

- Глава 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»;

- Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»;

- Глава 8 «Перспективные топливные балансы»;

- Глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения»;

- Глава 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»;

- Глава 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации».

3. Графический материал (карты, схемы тепловых сетей) в геоинформационной системе «Zulu».

Термины и определения

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

комбинированная выработка электрической и тепловой энергии – режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

располагаемая  мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

расчетный элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии;

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

# Общая часть

Муниципальное образование деревня Харампур Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа входит в состав территории муниципального образования Пуровский район. Деревня Харампур основана в 30-е годы прошлого века.

Муниципальное образование д. Харампур наделено законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.12.2004 г. № 113-ЗАО «О наделении статусом, определении административного центра и установлении границ муниципальных образований Пуровского района» статусом сельского поселения. Деревня Харампур является административным центром муниципального образования «сельское поселение деревня Харампур».

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Схемы теплоснабжения:

- общая площадь территории на  конец 2012 г. – 0,494 тыс. га

- численность населения на 31.12.2012 – 0,735 тыс. чел.

Климат района континентальный, характеризуется суровой зимой и коротким прохладным летом. Переходные сезоны весна и осень очень короткие, характеризуются частой и резкой сменой погоды.

Средняя годовая температура воздуха составляет -5,3 ºС. Самым холодным месяцем является январь, среднемесячная температура составляет     -25ºС. Наиболее теплый месяц - июль, в котором среднемесячная температура воздуха равна +16,7 ºС.

Зима продолжительная – 8 месяцев, лето короткое – 2-2,5 месяца, умеренно-прохладное.

В течение года резко выражено изменение притока солнечной радиации. Около 30-35% ежегодного тепла приходится на летний период с июня по август.

Средняя годовая скорость ветра, в среднем, составляет 3,1 м/с.

Инженерно-строительные условия характеризуются в целом как ограниченно благоприятные.

В географическом отношении муниципальное образование д. Харампур расположено в центральной части севера Западно-Сибирской низменности, в течении р. Пяку-Пур. В ландшафтном отношении территория поселения находится в подзоне лесотундры.

Территория д. Харампур расположена на поверхности правобережной надпойменной  террасы  р. Харампур.

Исследуемый район характеризуется наличием прерывистого по площади и по разрезу распространения многолетнемерзлых пород.

В муниципальном образовании деревня Харампур преобладает централизованное теплоснабжение. Источником теплоснабжения является Котельная №7 д. Харампур  Пурпейского филиала МУП «Пуровские коммунальные системы» установленной мощностью 3,2 Гкал/ч.

Система теплоснабжения муниципального образования д.Харампур – закрытая.

Температурный график работы тепловой сети – 95/70°С.

Общая протяженность тепловых сетей д. Харампур от котельной до потребителей в двухтрубном исчислении составляет 3 399 м.

Централизованная система теплоснабжения охватывает всю территорию поселения за исключением зон с индивидуальным теплоснабжением в частном малоэтажном жилищном фонде.

Индивидуальное теплоснабжение представлено печным отоплением и используется в частном жилом фонде (в основном индивидуальные жилые дома). Жилые дома с печным отоплением расположены на ул. Агичева С.

Производственные котельные на территории муниципального образования д. Харампур отсутствуют.

Пурпейский филиал МУП «ПКС» является единственной теплоснабжающей организацией муниципального образования д. Харампур, обеспечивающей теплоснабжение существующей жилой и общественной застройки.

Основными проблемами развития системы теплоснабжения муниципального образования д. Харампур являются:

- в сфере организации качественного теплоснабжения:

- объем замены ветхих тепловых сетей отстает от потребностей системы теплоснабжения;

- низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики на тепловых пунктах;

- организация плановых ремонтов энергоустановок не соответствует требованиям НТД;

- наличие повреждений на трубопроводах тепловых сетей, обусловленных утонением стенок трубопроводов, явлениями коррозии металла, проседанием грунтов и напряжением металла в местах поворотов, у опор;

- отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей;

- в сфере организации надежного и безопасного теплоснабжения:

- мощности в энергетических установках из-за образования слоя накипи на теплообменных поверхностях, преждевременному износу тепловых сетей из-за поверхностной и точечной коррозии, вызванной  присутствием в воде посторонних частиц, солей кальция, магния, кислорода и углекислоты

- высокий уровень износа тепловых сетей. Большой износ сетей повышает вероятность возникновения аварий, а высокий уровень потерь приводит к увеличению тарифа на тепловую энергию и снижению эффективности работы организации;

- невыполнение гидравлического расчета тепловых сетей, отсутствие карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей;

- отсутствие системы комплексного мониторинга и диагностики состояния трубопроводов системы теплоснабжения;

- отсутствие системы диспетчеризации;

- в сфере развития системы теплоснабжения:

- суровые климатические условия, предъявляющие повышенные требования к надежности системы теплоснабжения;

- высокая себестоимость производства и передачи тепловой энергии;

- уровень установленных тарифов для потребителей не покрывает общей величины фактических затрат;

- убыточность и дотационность деятельности теплоснабжающей организации (выделение дотаций на выравнивание тарифа для населения, установленного ниже, чем для иных потребителей);

В составе Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения рассмотрены 2 варианта развития системы теплоснабжения. На основании результатов сравнения в качестве основного варианта в Схему теплоснабжения принят вариант развития, предусматривающий сохранение существующей четырехтрубной системы теплоснабжения с увеличением тепловой мощности существующей котельной № 7 д. Харампур до 6,64 Гкал/ч и строительство блочно - модульной котельной мощностью 3,0 Гкал/ч на территории Базы отдыха, обеспечивающих комплексное решение проблем теплообеспечения муниципального образования д. Харампур.

# Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

## 1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Перспективы развития муниципального образования определены в  Генеральном плане деревни  Харампур (2008 г.).

На перспективу до 2028 г. развитие муниципального образования д. Харампур рассмотрено по сценарию, определенному в Генеральном плане, с учетом Проекта планировки территории деревни Харампур а также корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации в муниципальном образовании д. Харампур.

В соответствии с документами территориального планирования при условии постепенного роста численности населения к 2028 г. среднегодовая численность населения составит 0,85 тыс. чел., что на 15% больше уровня 2012 г.

Прогноз развития застройки

Генеральным планом деревни Харампур Пуровского района предусмотрены развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.

Прогноз  спроса на тепловую энергию для перспективной застройки деревни Харампур на период до 2028 г. рассчитан  исходя из Генерального плана:

- индивидуальных жилых домов с указанием площади застраиваемой территории;

- общественно-деловых зданий с указанием площади застраиваемой территории;

- производственных зданий с указанием площади застраиваемой территории.

На основании документов территориального планирования по этапам разработки Схемы теплоснабжения сформированы прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с выделением объектов строительства:

- многоквартирные дома;

- жилые дома;

- общественные здания;

- производственные здания промышленных предприятий.

При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного наращивания ежегодного ввода жилья для достижения благоприятных жилищных условий.

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на конец следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.

В соответствии с Генеральным планом деревни Харампур планируется увеличение площади жилищного фонда:

- до 8,3 тыс. м2 к 2017 г., темп роста  2018/2012 гг. – 235%;

- до 9,7 тыс. м2 к 2022 г., темп роста 2023/2012 гг. – 277%;

- до 10,9 тыс. м2 к 2028 г., темп роста 2028/2012 гг. – 310%.

При формировании прогноза жилищного фонда по расчетным единицам территориального деления и объектам строительства учтены следующие факторы и условия:

- изменение численности населения по административным районам;

- дифференциация средней обеспеченности населения жильем по районам в зависимости от типа и плотности застройки;

- структура нового жилищного строительства, предусмотренная в Генеральном плане и Проектах планировки и межевания деревни Харампур.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон, с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Генеральным планом планируются к размещению объекты:

- детский сад;

- пожарное депо;

- спортивный зал;

- социальный дом для одиноких престарелых лиц;

- база отдыха на оз. Лебединое.

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов муниципального образования д. Харампур  до 2028 г. представлены в табл. 1.

Таблица 1

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов муниципального образования д. Харампур  до 2028 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) | Всего (2014 -2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |  |
|  |  |  | факт | факт | факт | оценка | план | план | план | план |
|  | Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,80 | 0,83 | 0,85 | 0,85 |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) | м2/чел. | 3,63 | 4,34 | 4,75 | 4,75 | 5,49 | 6,26 | 7,43 | 8,52 | 10,31 | 11,74 | 12,82 | 12,82 |
|  | Прирост общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя (к 2012 г.) | м2/чел. |  |  |  | 0,00 | 0,74 | 1,51 | 2,67 | 3,77 | 5,56 | 6,99 | 8,07 | 8,07 |
| 1 | Площадь жилищного фонда - всего | тыс. м2 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 5,6 | 6,6 | 8,3 | 9,7 | 10,9 | 10,9 |
| 1.1 | в т.ч. по расчетным элементам территориального деления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | д. Харампур | тыс. м2 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 5,6 | 6,6 | 8,3 | 9,7 | 10,9 | 10,9 |
| 1.2 | в т.ч. с разделением объектов строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | многоквартирные дома | тыс. м2 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1.2.2 | индивидуальные жилые дома | тыс. м2 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 7,0 | 8,5 | 9,7 | 9,7 |
| 2 | Площадь общественных зданий | тыс. м2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 4,4 | 5,1 | 5,9 | 5,9 | 11,7 | 17,5 | 17,5 |
| 3 | Площадь производственных зданий промышленных предприятий | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Площадь строительных фондов | тыс. м2 | 6,1 | 6,6 | 7,0 | 7,3 | 8,2 | 9,4 | 11,0 | 12,7 | 14,3 | 21,7 | 28,7 | 28,7 |
| 5 | Прирост площади жилищного фонда - всего (к предыдущему периоду) | тыс. м2 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 7,4 |
| 5.1 | в т.ч. по расчетным элементам территориального деления: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | д. Харампур | тыс. м2 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 7,4 |
| 5.2 | в т.ч. с разделением объектов строительства: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | многоквартирные дома | тыс. м2 | 0,0 |  | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 5.2.2 | индивидуальные жилые дома | тыс. м2 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,5 | 2,4 | 4,1 | 5,6 | 6,8 | 6,8 |
| 6 | Прирост площади общественных зданий | тыс. м2 |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 8,1 | 13,9 | 6,8 |
| 7 | Прирост площади производственных зданий промышленных предприятий | тыс. м2 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,7 |

В структуре жилищного фонда по объектам жилищного строительства произойдут следующие изменения:

- доля многоквартирных домов (многоквартирная застройка высокой и средней плотности) снизится с 17% в 2012 г. до 11% в 2028 г.;

- доля жилых домов (малоэтажная застройка с участками низкой плотности) увеличится с 83% до 89%.

Наибольший прирост площадей перспективной застройки – 7,4 тыс. м2, в соответствии с таблицей 1, ожидается в период 2018-2023 гг.

## 1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Суммарные тепловые нагрузки потребителей д. Харампур (с учетом собственных нужд источников) в базовом периоде (2012 г.) составили 1,274 Гкал/ч (табл. 2), из них:

- на отопление – 1,215 Гкал/ч;

- на вентиляцию – 0,018 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение – 0,041 Гкал/ч.

Таблица 2

Тепловая нагрузка источников тепловой энергии муниципального образования д. Харампур в 2012 г.

| № п/п | Наименование | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | в т. ч. по видам теплопотребления |
|  |  |  | % | отопление | вентиляция | ГВС (средняя) |
| 1 | Котельная №7 |
|  | Население | 0,577 | 45,3 | 0,551 | 0,000 | 0,026 |
|  | Бюджет | 0,605 | 47,4 | 0,574 | 0,018 | 0,012 |
|  | Собственное производство | 0,022 | 1,7 | 0,019 | 0,000 | 0,003 |
|  | Прочие | 0,071 | 5,6 | 0,071 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого | 1,274 | 100,0 | 1,215 | 0,018 | 0,041 |

Базовый уровень потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха принят в размере 4,219 тыс. Гкал (табл. 3), в т.ч.:

- на отопление – 3,93 тыс. Гкал;

- на вентиляцию – 0,04 тыс. Гкал;

- на горячее водоснабжение 0,25 тыс. Гкал.

Таблица 3

Потребление тепловой энергии в муниципальном образовании д. Харампур в 2012 г.

| № п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления и источника тепловой энергии | Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, тыс. Гкал | в т.ч. по видам теплопотребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление, тыс. Гкал | на вентиляцию, тыс. Гкал | на ГВС за год, тыс. Гкал |
| 1.1 | Котельная №7 | 4,22 | 3,93 | 0,04 | 0,25 |

Прогноз прироста тепловых нагрузок по д. Харампур сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2028 г. с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов по выданным техническим условиям на период до 2015 г. (табл. 4).

Таблица 4

Перечень выданных технических условий на подключение к сетям теплоснабжения с 1 января 2013г.

| № ТУ | Наименование объекта, адрес | Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч | в т. ч. по видам теплопотребления | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление, Гкал/ч | вентиляция, Гкал/ч | на ГВС (средняя), Гкал/ч |  |
| ТУ № 1 от 11.03.2013г. | "Детский сад на 50 мест" в д. Харампур Пуровского района (УТ 1 А участок 4) | 0,3855 | 0,107 | 0,081 | 0,1975 | Котельная № 7 |

.

Расчет прогноза перспективного потребления тепловой энергии (мощности) муниципального образования д. Харампур учитывает общее изменение объемов потребления тепловой энергии на основе видения будущего развития поселения и принятого вектора развития системы теплоснабжения в целом.

Перспективный спрос на тепловую энергию, а также  максимальный объем потребления тепловой энергии (при расчетных температурах наружного воздуха) с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления  муниципального образования д. Харампур на каждом этапе на период до 2028 г. представлены в табл. 5.

В связи с отсутствием открытых систем теплоснабжения объем отпуска (потребления) теплоносителя для горячего водоснабжения не рассчитывается.

Объемы и приросты потерь и затрат теплоносителя определены в составе раздела 3 настоящей Схемы теплоснабжения.

Прирост потребления тепловой (энергии) мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления  муниципального образования д. Харампур на каждом этапе на период до 2028 г. представлен в табл. 6.

Таблица 5

Потребление тепловой (энергии) мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления  муниципального образования д. Харампур на каждом этапе на период до 2028 г.

| № п/п | Расчетный элемент территориального деления (планировочный район) | Вид теплопотребления | Ед. изм. | 2012 г. (факт) | 2013 г. (оценка) | 1 этап (2014 - 2018 гг.) | 2 этап | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| 1 | Объемы потребления тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | д. Харампур | Жилые здания | площадь | тыс. м2 | 4,279 | 4,340 | 5,140 | 5,260 | 5,290 | 5,410 | 6,080 | 7,160 | 8,440 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,577 | 0,607 | 0,691 | 0,726 | 0,738 | 0,758 | 0,777 | 0,946 | 1,108 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,551 | 0,583 | 0,666 | 0,694 | 0,706 | 0,725 | 0,743 | 0,906 | 1,062 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,026 | 0,024 | 0,025 | 0,032 | 0,032 | 0,033 | 0,034 | 0,040 | 0,046 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,577 | 0,607 | 0,691 | 0,726 | 0,738 | 0,758 | 0,777 | 0,946 | 1,108 |
|  |  | Общественные здания | площадь | тыс. м2 | 4,550 | 4,550 | 5,020 | 5,510 | 5,990 | 6,470 | 6,950 | 10,040 | 18,790 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,676 | 0,723 | 0,745 | 0,817 | 0,889 | 0,960 | 1,032 | 1,795 | 2,558 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,645 | 0,692 | 0,713 | 0,782 | 0,850 | 0,918 | 0,987 | 1,733 | 2,480 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,030 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,034 | 0,048 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,676 | 0,723 | 0,745 | 0,817 | 0,889 | 0,960 | 1,032 | 1,795 | 2,558 |
|  |  |  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Производственные здания | площадь | тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
|  |  |  | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  |  |  | технологическая | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Итого | нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,252 | 1,330 | 1,489 | 1,597 | 1,681 | 1,771 | 1,862 | 2,795 | 3,720 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 1,196 | 1,275 | 1,418 | 1,516 | 1,596 | 1,682 | 1,770 | 2,679 | 3,582 |
|  |  |  | вентиляция | Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,030 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,038 | 0,037 | 0,052 | 0,061 | 0,063 | 0,065 | 0,067 | 0,088 | 0,108 |
|  |  |  | технологическая | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 1,252 | 1,330 | 1,489 | 1,597 | 1,681 | 1,771 | 1,862 | 2,795 | 3,720 |
|  |  |  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Объемы потребления тепловой энергии (для расчетных температур наружного воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего объемы потребления тепловой энергии | Жилые здания | потребление всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,971 | 2,056 | 2,383 | 2,628 | 2,669 | 2,744 | 2,810 | 3,411 | 3,987 |
|  |  |  | отопление | тыс. Гкал | 1,808 | 1,905 | 2,180 | 2,370 | 2,410 | 2,480 | 2,540 | 3,090 | 3,620 |
|  |  |  | вентиляция | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ГВС | тыс. Гкал | 0,163 | 0,151 | 0,203 | 0,258 | 0,259 | 0,264 | 0,270 | 0,321 | 0,367 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | тыс. Гкал | 1,971 | 2,056 | 2,383 | 2,628 | 2,669 | 2,744 | 2,810 | 3,411 | 3,987 |
|  |  | Общественные здания | потребление всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 2,174 | 2,088 | 2,585 | 2,847 | 3,093 | 3,341 | 3,589 | 6,196 | 8,805 |
|  |  |  | отопление | тыс. Гкал | 2,060 | 1,973 | 2,420 | 2,660 | 2,890 | 3,120 | 3,360 | 5,840 | 8,330 |
|  |  |  | вентиляция | тыс. Гкал | 0,039 | 0,039 | 0,060 | 0,070 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
|  |  |  | ГВС | тыс. Гкал | 0,075 | 0,077 | 0,105 | 0,117 | 0,133 | 0,141 | 0,149 | 0,266 | 0,375 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | тыс. Гкал | 2,174 | 2,088 | 2,585 | 2,847 | 3,093 | 3,341 | 3,589 | 6,196 | 8,805 |
|  |  |  | пар | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производственные здания | потребление всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
|  |  |  | отопление | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
|  |  |  | вентиляция | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ГВС | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
|  |  |  | технологическая | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
|  |  |  | пар | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | потребление всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 4,145 | 4,144 | 5,238 | 5,745 | 6,031 | 6,355 | 6,668 | 9,876 | 13,062 |
|  |  |  | отопление | тыс. Гкал | 3,868 | 3,878 | 4,760 | 5,190 | 5,460 | 5,760 | 6,060 | 9,090 | 12,110 |
|  |  |  | вентиляция | тыс. Гкал | 0,039 | 0,039 | 0,060 | 0,070 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
|  |  |  | ГВС | тыс. Гкал | 0,238 | 0,228 | 0,418 | 0,485 | 0,501 | 0,515 | 0,528 | 0,696 | 0,852 |
|  |  |  | технологическая | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | из них: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | тыс. Гкал | 4,145 | 4,144 | 5,238 | 5,745 | 6,031 | 6,355 | 6,668 | 9,876 | 13,062 |
|  |  |  | пар | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 6

Приросты потребления тепловой (энергии) мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления  муниципального образования д. Харампур на каждом этапе на период до 2028 г.

| № п/п | Расчетный элемент территориального деления (планировочный район) | Вид теплопотребления | Ед. изм. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) | 2 этап | 3 этап | 2014-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |  |
| 1 | Прирост объемов потребления тепловой мощности |
| 1.1 | д. Харампур | Жилые здания | прирост площади | тыс. м2 | 0,861 | 0,120 | 0,030 | 0,120 | 0,670 | 1,080 | 1,280 | 4,161 |
|  |  |  | прирост нагрузки всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,114 | 0,036 | 0,012 | 0,019 | 0,019 | 0,169 | 0,162 | 0,531 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,114 | 0,029 | 0,012 | 0,019 | 0,019 | 0,163 | 0,156 | 0,511 |
|  |  |  | вентиляцию | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | -0,001 | 0,007 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,006 | 0,006 | 0,020 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,114 | 0,036 | 0,012 | 0,019 | 0,019 | 0,169 | 0,162 | 0,531 |
|  |  | Общественные здания | прирост площади | тыс. м2 | 0,470 | 0,490 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 3,090 | 8,750 | 14,240 |
|  |  |  | прирост нагрузки всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,069 | 0,072 | 0,072 | 0,071 | 0,072 | 0,763 | 0,763 | 1,882 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,068 | 0,069 | 0,068 | 0,068 | 0,069 | 0,746 | 0,747 | 1,835 |
|  |  |  | вентиляцию | Гкал/ч | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,012 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,015 | 0,014 | 0,036 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,069 | 0,072 | 0,072 | 0,071 | 0,072 | 0,763 | 0,763 | 1,882 |
|  |  |  | пар | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производственные здания | прирост площади | тыс. м2 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,240 |
|  |  |  | прирост нагрузки всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,054 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
|  |  |  | вентиляцию | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
|  |  |  | технологической | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Итого | прирост нагрузки всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,237 | 0,108 | 0,084 | 0,090 | 0,091 | 0,932 | 0,925 | 2,467 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,222 | 0,098 | 0,080 | 0,087 | 0,088 | 0,909 | 0,903 | 2,386 |
|  |  |  | вентиляцию | Гкал/ч | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,012 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,014 | 0,009 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,021 | 0,020 | 0,070 |
|  |  |  | технологической | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | из них по видам теплоносителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,183 | 0,108 | 0,084 | 0,090 | 0,091 | 0,932 | 0,925 | 2,414 |
|  |  |  | пар | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Всего объемы потребления тепловой мощности | Жилые здания | прирост площади | тыс. м2 | 0,86 | 0,98 | 1,01 | 1,13 | 1,80 | 2,88 | 4,16 | 4,16 |
|  |  |  | прирост нагрузки всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,09 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,37 | 0,53 | 0,53 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,35 | 0,51 | 0,51 |
|  |  |  | вентиляцию | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | - 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  | из них: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,11 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,37 | 0,53 | 0,53 |
|  |  | Общественные здания | прирост площади | тыс. м2 | 0,47 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,40 | 5,49 | 14,24 | 14,24 |
|  |  |  | прирост нагрузки всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,36 | 1,12 | 1,88 | 1,88 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,27 | 0,34 | 1,09 | 1,84 | 1,84 |
|  |  |  | вентиляцию | Гкал/ч | - | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  | из них: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,36 | 1,12 | 1,88 | 1,88 |
|  |  |  | пар | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Производствен-ные здания | прирост площади | тыс. м2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  |  |  | прирост нагрузки всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  | вентиляцию | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  |  | технологической | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | пар | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Итого | прирост нагрузки всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,24 | 0,34 | 0,43 | 0,52 | 0,61 | 1,54 | 2,47 | 2,47 |
|  |  |  | отопление | Гкал/ч | 0,22 | 0,32 | 0,40 | 0,49 | 0,57 | 1,48 | 2,39 | 2,39 |
|  |  |  | вентиляцию | Гкал/ч | - | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  |  | ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
|  |  |  | технологической | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | из них: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | горячая вода | Гкал/ч | 0,24 | 0,34 | 0,43 | 0,52 | 0,61 | 1,54 | 2,47 | 2,47 |
|  |  |  | пар | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Прирост объемов потребления тепловой энергии (для расчетных температур наружного воздуха) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего объемы потребления тепловой энергии | Жилые здания | прирост потребления всего, в т.ч. на: | тыс. Гкал | 0,412 | 0,657 | 0,697 | 0,773 | 0,839 | 1,439 | 2,016 | 2,016 |
|  |  |  | отопление | тыс. Гкал | 0,372 | 0,562 | 0,602 | 0,672 | 0,732 | 1,282 | 1,812 | 1,812 |
|  |  |  | вентиляцию | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ГВС | тыс. Гкал | 0,040 | 0,095 | 0,095 | 0,101 | 0,107 | 0,157 | 0,204 | 0,204 |
|  |  |  | из них: |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | горячая вода | тыс. Гкал | 0,412 | 0,657 | 0,697 | 0,773 | 0,839 | 1,439 | 2,016 | 2,016 |
|  |  | Общественные здания | прирост потребления всего, в т.ч. на: | тыс. Гкал | 0,411 | 0,673 | 0,919 | 1,167 | 1,414 | 4,022 | 6,631 | 6,631 |
|  |  |  | отопление | тыс. Гкал | 0,360 | 0,600 | 0,830 | 1,060 | 1,300 | 3,780 | 6,270 | 6,270 |
|  |  |  | вентиляцию | тыс. Гкал | 0,021 | 0,031 | 0,031 | 0,041 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | 0,061 |
|  |  |  | ГВС | тыс. Гкал | 0,030 | 0,042 | 0,058 | 0,066 | 0,073 | 0,191 | 0,300 | 0,300 |
|  |  |  | из них: |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | горячая вода | тыс. Гкал | 0,411 | 0,673 | 0,919 | 1,167 | 1,414 | 4,022 | 6,631 | 6,631 |
|  |  |  | пар | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Производственные здания | прирост потребления всего, в т.ч. на: | тыс. Гкал | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
|  |  |  | отопление | тыс. Гкал | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
|  |  |  | вентиляцию | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | ГВС | тыс. Гкал | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
|  |  |  | технологическая | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | из них: |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | горячая вода | тыс. Гкал | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
|  |  |  | пар | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Итого | прирост потребления всего, в т.ч. на: | тыс. Гкал | 1,092 | 1,599 | 1,886 | 2,209 | 2,523 | 5,730 | 8,917 | 8,917 |
|  |  |  | отопление | тыс. Гкал | 0,892 | 1,322 | 1,592 | 1,892 | 2,192 | 5,222 | 8,242 | 8,242 |
|  |  |  | вентиляцию | тыс. Гкал | 0,021 | 0,031 | 0,031 | 0,041 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | 0,061 |
|  |  |  | ГВС | тыс. Гкал | 0,180 | 0,246 | 0,263 | 0,276 | 0,290 | 0,457 | 0,614 | 0,614 |
|  |  |  | технологическая | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | из них: | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | горячая вода | тыс. Гкал | 1,092 | 1,599 | 1,886 | 2,209 | 2,523 | 5,730 | 8,917 | 8,917 |
|  |  |  | пар | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## 1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

На территории промышленной зоны предусматривается перепрофилирование существующего пожарного депо под гараж боксового типа и организация столярного цеха.

Строительство в производственной зоне источников тепловой энергии для обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено.

Прирост потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в производственной зоне в перспективе до 2028 г. составит (табл. 6):

- перспективной нагрузки (мощности) (для теплоносителя горячая вода) – 0,05 Гкал/ч;

- объема потребления тепловой энергии (при расчетных температурах наружного воздуха) – 0,39 тыс. Гкал;

Основным производственным предприятием, обеспечивающим прирост тепловых нагрузок, является Столярный цех.

# Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Методология расчета и расчет эффективного радиуса источников теплоснабжения муниципального образования д. Харампур приведены в Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов.

Радиус эффективного теплоснабжения, рассчитываемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности (табл. 7).

Таблица 7

Радиус эффективного теплоснабжения основных источников тепловой энергии муниципального образования д. Харампур

| № п/п |  | Ед. изм. | Котельная №7 | Котельная База отдыха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр |  | 2012 г. | 2028 г. | 2028 г. |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 0,12 | 0,16 | 0,01 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 53 | 102 | 7 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 1,46 | 2,566 | 1,763 |
| 4 | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | км | 0,71 | 0,98 | 0,13 |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | оС | 95 | 95 | 95 |
| 6 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | оС | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Потери давления в тепловой сети | м. вод. ст. | 14 | 16 | 3 |
| 8 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 441,67 | 637,5 | 700 |
| 9 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 12,17 | 16,04 | 176,3 |
| 10 | Материальная характеристика | м2 | 937,96 | 1661,71 | 41,37 |
| 11 | Стоимость сетей | руб. | 42 726 464 | 218 777 441 | 4 501 660 |
| 10 | Удельная стоимость материальной характеристики тепловых сетей | руб./м2 | 45 552,54 | 131 657,77 | 108 821,71 |
| 11 | Поправочный коэффициент |  | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Эффективный радиус | км | 10,06 | 6,54 | 4,47 |

Для котельной №7 изменение эффективного радиуса обусловлено приростом тепловой нагрузки и изменением зоны действия источников.

Значительных изменений эффективного радиуса не происходит, так как изменения основных влияющих параметров не привело к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

Приросты тепловых нагрузок сосредоточены в зонах, не выходящих за пределы радиуса эффективного теплоснабжения.

## 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зона  действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа (поселения) или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Генеральным планом муниципального образования деревни Харампур предусмотрены следующие зоны:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- рекреационные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Центральное теплоснабжение охватывает следующие зоны города:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные.

В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку.

Жилая зона включает в себя кварталы разноэтажной секционной, усадебной и коттеджной застройки с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания, с небольшими производственными предприятиями, не имеющими зон вредности.

В состав общественно-деловых зон входят территории общественно-делового, коммерческого центра, территории объектов здравоохранения, территории образовательных учреждений, территории культовых и спортивных сооружений.

В состав зоны действия источника входят территории, занятые промышленными, коммунальными и складскими территориями.

Системы централизованного теплоснабжения д. Харампур состоит из 1 секционированной зоны действия теплоисточника (Котельная № 7)  (рис. 1).

Рисунок 1. Существующая зона действия котельной № 7 д. Харампур

В перспективе до 2028 г. покрытие тепловой нагрузки новых объектов строительства предлагается от действующего и нового источников теплоснабжения.

В случае реализации в полном объеме ввода объектов жилищного, общественно-делового и прочего назначения и полного сноса ветхого и аварийного жилья, определенных в документах территориального планирования муниципального образования д. Харампур, в перспективе до 2028 г. планируется расширение зоны действия котельной (рис. 2). Зона действия новой котельной Базы отдыха распространяется только на потребителей территории Базы отдыха.

Перспективные тепловые нагрузки в муниципальном образовании д. Харампур по зонам действия источников тепловой энергии до 2028 г. представлены в табл. 8.

Рисунок 2. Перспективная зона действия котельной №7  д. Харампур

Рисунок 3. Перспективная зона действия котельной Базы отдыха

Таблица 8

Перспективные тепловые нагрузки в муниципальном образовании д. Харампур по зонам действия источников тепловой энергии до 2028 г.

| № п/п | Показатель | 2012 г. | 2013 г. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) | 2 этап | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| 1 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (ТЭЦ) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих систем централизованного теплоснабжения с источниками тепловой энергии (котельными) | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 1,25 | 1,33 | 1,49 | 1,60 | 1,68 | 1,77 | 1,86 | 2,79 | 2,79 |
|  |  | отопление | 1,20 | 1,27 | 1,42 | 1,52 | 1,60 | 1,68 | 1,77 | 2,68 | 2,68 |
|  |  | вентиляция | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | ГВС | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 |
| 3 | Тепловые нагрузки, не обеспеченные источниками тепловой энергии | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 |
|  |  | отопление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
|  |  | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4 | Тепловые нагрузки в зоне действия существующих и планируемых к строительству индивидуальных источников тепловой энергии | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отопление | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | технологическая | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего спрос на тепловую мощность в поселении | Всего тепловая нагрузка, в т.ч. | 1,25 | 1,33 | 1,49 | 1,60 | 1,68 | 1,77 | 1,86 | 2,79 | 3,72 |
|  | отопление | 1,20 | 1,27 | 1,42 | 1,52 | 1,60 | 1,68 | 1,77 | 2,68 | 3,58 |
|  | вентиляция | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | ГВС | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,11 |
|  | технологическая | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальное теплоснабжение в д.Харампур представлено печным отоплением и используется в частном жилом фонде (в основном индивидуальные жилые дома). Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются печи.

Индивидуальные источники тепловой энергии (крышные котельные) для теплоснабжения многоквартирных домов не используются.

В зону действия индивидуальных источников тепловой энергии на период реализации Схемы теплоснабжения входят следующие потребители:

- ул. Агичева С. д.1

- ул. Агичева С. д.2

- ул. Агичева С. д.3

- ул. Агичева С. д.4

В период реализации Схемы теплоснабжения (до 2028 г.) предусмотрено частичное (точечное) сохранение жилищного фонда с индивидуальным теплоснабжением (индивидуальные жилые дома с печным отоплением). В соответствии с Генеральным планом к 2030 г. предусмотрено 100% централизованное теплоснабжение жилой и общественно-деловой застройки.

Использование индивидуальных источников тепловой энергии в многоквартирных домах (крышных котельных) не предусматривается.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения организация поквартирного отопления не планируется.

## 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности и нагрузки за базовый период 2012 г. (табл. 9) с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии (мощности) на перспективу до 2028 г. сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия каждого источника тепловой энергии до 2028 г., в т.ч. работающих на единую тепловую сеть по элементам территориального деления (табл. 10).

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников в соответствии с выбранным вариантом развития определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения выполнить следующие мероприятия:

- увеличить мощность существующей котельной №7 д. Харампур до 6,64 Гкалл/ч;

- построить блочно - модульную котельную мощностью 3,0 Гкал/ч на территории Базы отдыха.

### а) Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

В базовом периоде (2012 г.) установленная тепловая мощность котельной № 7 д. Харампур с теплоносителем горячая вода составила 3,2 Гкал/ч.

Установленная тепловая мощность основного оборудования котельной №7 на период до 2028 г. запланирована в размере 6,64 Гкал/ч.

Установленная тепловая мощность новой котельной на территории Базы отдыха на конец расчетного периода (2028г.) предусмотрена 3,0 Гкал/ч.

### б) Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности котельной №7 в соответствии с данными о характеристиках котельного парка МУП «ПКС» составили в базовом периоде 1,46 Гкал/ч.

На перспективу до 2028 г. в связи с установкой нового котельного оборудования для увеличения установленной тепловой мощности котельной № 7 технические ограничения не изменились.

Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности новой котельной Базы отдыха на перспективу до 2028г. отсутствуют.

Располагаемая мощность котельной № 7 д. Харампур в 2012 г. составила 1,74 Гкал/ч. Располагаемая мощность источников теплоснабжения на перспективу до 2028 г. составит:

- 5,18  Гкал/ч к 2018 г., темп роста 2018/2012 гг. – 298%;

- 8,18  Гкал/ч к 2023 г., темп роста 2023/2012 гг. – 470%;

- 8,18  Гкал/ч к 2028 г., темп роста 2028/2012 гг. – 470%.

### в) Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной №7 за базовый период 2012 г. составляли 0,026 Гкал/ч (1,49% от располагаемой мощности).

На перспективу до 2028 г. уровень затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды в целом по котельным д. Харампур составит 0,076 Гкал/ч (0,92%).

Таблица 9

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии в базовом периоде (2012 г.)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Технические ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/ч | Тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/ч | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | Затраты мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/ч | Присо-единенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Харампур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная №7 | 3,200 | 1,460 | 1,740 | 0,026 | 1,714 | 0,182 | 0,000 | 1,252 | 0,28 |

Таблица 10

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии (котельных) муниципального образования д. Харампур в период до 2028 г. (для теплоносителя горячая вода)

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2012 г. (факт) | 2013 г. (оценка) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |
|  | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 6,640 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 |
| 4 | Потери установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,026 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,037 | 0,039 | 0,043 | 0,046 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,182 | 0,193 | 0,216 | 0,232 | 0,244 | 0,257 | 0,271 | 0,299 | 0,320 |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,252 | 1,330 | 1,489 | 1,597 | 1,681 | 1,771 | 1,862 | 2,057 | 2,200 |
|  | отопление | Гкал/ч | 1,196 | 1,275 | 1,418 | 1,516 | 1,596 | 1,682 | 1,770 | 1,959 | 2,083 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,029 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,038 | 0,037 | 0,052 | 0,061 | 0,063 | 0,065 | 0,067 | 0,070 | 0,088 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 1,252 | 1,330 | 1,489 | 1,597 | 1,681 | 1,771 | 1,862 | 2,035 | 2,200 |
|  | жилые здания | Гкал/ч | 0,577 | 0,607 | 0,691 | 0,726 | 0,738 | 0,758 | 0,777 | 0,946 | 1,108 |
|  | общественные здания | Гкал/ч | 0,605 | 0,723 | 0,745 | 0,817 | 0,889 | 0,960 | 1,032 | 1,035 | 1,038 |
|  | прочие | Гкал/ч | 0,022 | 0,000 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | 1,252 | 1,330 | 1,489 | 1,597 | 1,681 | 1,771 | 1,862 | 2,057 | 2,200 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,214 | 1,293 | 1,437 | 1,536 | 1,618 | 1,706 | 1,796 | 1,987 | 2,112 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | 0,038 | 0,037 | 0,052 | 0,061 | 0,063 | 0,065 | 0,067 | 0,070 | 0,088 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,280 | 0,189 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 3,115 | 3,008 | 2,782 | 2,615 |
| 12 | Доля резерва | % | 17,9 | 12,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 63,3 | 61,3 | 57,0 | 53,8 |
|  | Котельная Базы отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность оборудования в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 | 3,000 |
| 2 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 |
| 3 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 | 3,000 |
| 4 | Потери установленной тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 | 0,030 |
| 6 | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,106 | 0,213 |
| 7 | Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,760 | 1,520 |
|  | отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,720 | 1,499 |
|  | вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,001 |
|  | ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,018 | 0,020 |
| 9 | Присоединенная тепловая нагрузка по группам потребителей, в т.ч. | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,760 | 1,520 |
|  | жилые здания | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  | общественные здания | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,760 | 1,520 |
|  | прочие | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,760 | 1,520 |
|  | отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,720 | 1,500 |
|  | нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,018 | 0,020 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,118 | 1,237 |
| 12 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  | 73 | 44 |

### г) Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующая тепловая мощность нетто котельной № 7 д. Харампур за 2012 г. составила 1,714 Гкал/ч.

На перспективу к 2028 г. тепловая мощность нетто котельной №7 д. Харампур составит 5,134 Гкал/ч. Тепловая мощность нетто новой котельной Базы отдыха составит 2,97 Гкал/ч.

### д) Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

В целом по муниципальному образованию д. Харампур существующие потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, составили 0,182 Гкал/ч (14,5% отпуска тепловой энергии в сеть),
в т. ч. через изоляционные конструкции – 0,162 Гкал/ч, с потерями теплоносителя – 0,020 Гкал/ч. Затраты теплоносителя на компенсацию потерь (подпитка тепловой сети) составили 0,791 тыс. м³.

Расчет величины потерь проведен в Главе 3 «Электронная модель Схемы теплоснабжения» Обосновывающих материалов.

С учетом реализации полного объема мероприятий по перекладке и новому строительству магистральных и распределительных сетей  в перспективе к 2028 г. потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям от всех источников теплоснабжения муниципального образования д. Харампур составят 0,532 Гкал/ч. Затраты теплоносителя на компенсацию потерь составят 0,487 тыс. м³.

### е) Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты существующей тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

### ж) Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Существующая резервная тепловая мощность котельной № 7 д. Харампур в базовом периоде составляет 0,28 Гкал/ч, что соответствует 16% от тепловой мощности нетто.

В базовом периоде договоры на поддержание резервной тепловой мощности не заключались. Источники тепловой энергии, принадлежащие потребителям, отсутствуют.

В соответствии со СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 Котельные установки» аварийная и перспективная доля резерва тепловой мощности на котельных предусматривается 30%, что соответствует выполнению условия об обеспечении потребителей в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла необходимым количеством теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, определяемыми режимом наиболее холодного месяца.

Сформированный баланс мощности источников тепловой энергии позволяет сделать вывод о том, что резерв мощности существующей системы теплоснабжения муниципального образования д. Харампур на перспективу до 2028 г. составит 3,852 Гкал/ч, в т.ч. по этапам реализации:

- 3,000 Гкал/ч к 2018 г.;

- 4,900 Гкал/ч к 2023 г.;

- 3,852 Гкал/ч к 2028 г.

Анализ баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в пределах зон действия источников теплоснабжения муниципального образования д. Харампур за 2012 г. и на перспективу до 2028 г. выявил отсутствие дефицитов мощности источников теплоснабжения. К 2028 г. резерв тепловой мощности составит 50%.

### з) Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

В базовом периоде договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

Расчет прогноза перспективного потребления тепловой энергии (мощности) муниципального образования д. Харампур учитывает общее изменение объемов потребления тепловой энергии на основе видения будущего развития сельского поселения и принятого вектора развития системы теплоснабжения в целом.

На перспективу подключенная тепловая нагрузка потребителей запланирована на уровне:

- 1,862 Гкал/ч к 2018 г., темп роста 2018/2012 гг. – в 1,48 раза;

- 2,795 Гкал/ч к 2023 г., темп роста 2023/2012 гг. – в 2,23 раза;

- 3,720 Гкал/ч к 2028 г., темп роста 2028/2012 гг. – в 2,97 раза.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности) в разрезе отдельных категорий потребителей (социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель; потребителей, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, а также потребителей, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене) формируется при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения при наличии соответствующего основания и/или обращения заинтересованных лиц и внесении корректировок в ежегодно утверждаемые производственные и (или) инвестиционные программы теплоснабжающих организаций.

# Раздел 3  Перспективные балансы теплоносителя

## 3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В настоящее время подпитка котельной № 7 д. Харампур осуществляется из скважин подземного водозабора. Вода поступает в обратный трубопровод тепловой сети. Подпитка тепловых сетей осуществляется сырой водой без проведения процесса предварительной очистки.

Перспективные балансы производительности водоподготовки, затрат и потерь теплоносителя выполнены на период до 2028 г. с использованием методических указаний и инструкций с учетом перспективных планов развития.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузке с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Расчет подпитки тепловых сетей в зонах действия каждого источника тепловой энергии д. Харампур, включая новые источники, приведен в таблице 11. В перспективе до 2028 г. объем теплоносителя с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции трубопроводов увеличится до 2,57 тыс. т/год (табл. 11).

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены согласно п. 6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Перспективная нормативная производительность водоподготовительных установок к 2028 г. котельной № 7 д. Харампур  составит 0,59 м3/ч, нормативная производительность водоподготовительных установок новой котельной Базы отдыха составит 0,4 м3/ч (табл. 12).

Для обеспечения расходов сетевой воды предполагаются следующие решения по вводу водоподготовительных установок на котельных:

- на котельной №7 ввести в эксплуатацию в 2014 г водоподготовительную установку производительностью 0,59 т/ч;

- на новой котельной Базы отдыха предусмотреть водоподготовительную установку производительностью 0,4 т/ч

## 3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективная производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы в муниципальном образовании д. Харампур к 2028 г. составит 2,64 т/ч (табл. 12).

Дополнительная аварийная подпитка тепловой сети предусматривается химически не обработанной и недеаэрированной водой согласно п. 6.17  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Таблица 11

Прогноз подпитки тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии муниципального образования д. Харампур до 2028 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 г. (базовый период) | 2013 г. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
|  |  |  | факт | оценка | план | план | план |
|  | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. т/ год | 8,49 | 1,1 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | 1,05 | 1,1 | 1,28 | 1,44 |
| 1,1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/ год | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,65 | 0,78 |
| 1,2 | нормативные утечки теплоносителя в системах теплопотребления | тыс. т/ год | 0,58 | 0,58 | 0,54 | 0,52 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,62 | 0,66 |
| 1,3 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | тыс. т/ год | 7,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,4 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/ год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная Базы отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. т/ год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,81 | 1,13 |
| 1,1 | нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/ год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0,51 |
| 1,2 | нормативные утечки теплоносителя в системах теплопотребления | тыс. т/ год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,61 |
| 1,3 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | тыс. т/ год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,4 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/ год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 12

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей муниципального образования д. Харампур до 2028 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 г. (базовый период) | 2013 г. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
|  |  |  | факт | оценка | план | план | план |
| 1 | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | м3/ч | - | - | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 0,94 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 |
| 8,1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в системах теплопотребления | м3/ч | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,1 |
| 8,2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | м3/ч | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 9 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,08 | 10,09 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 0,49 | 0,97 | 1,05 | 1,09 | 1,12 | 1,16 | 1,19 | 1,39 | 1,56 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -0,94 | -0,06 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,49 |
| 12 | Доля резерва | % | 0 | 0 | 89,41 | 89,41 | 89,41 | 89,41 | 89,41 | 86,76 | 84,11 |
| 1 | Котельная Базы отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 |
|  |  | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Средневзвешенные срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,13 |
| 8,1 | нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в системах теплопотребления | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,07 |
| 8,2 | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 9 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | 10,1 | 10,13 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | 0,77 | 1,07 |
| 11 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,27 |
| 12 | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | 75,91 | 66,41 |

# Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы для варианта развития системы теплоснабжения, выбранного в качестве наиболее оптимального по результатам сравнения разработанных вариантов мастер-плана, отраженных в сводном отчете по 2-му этапу работ по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений в ЯНАО на 2014 г.  и на перспективу до 2028 г. (Том 5. Книга 8. Пуровский район. 8.6. д. Харампур. Мастер-план, Главы 6, 7, 9, 10, 11 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения).

В соответствии с требования действующего законодательства в рамках реализации Схемы теплоснабжения также предусмотрены следующие мероприятия:

- проведение обязательного энергетического обследования организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии (Пурпейский филиал МУП «ПКС» д. Харампур);

- разработка инвестиционной программы Пурпейского филиала МУП «ПКС» д. Харампур.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в Прил. 7.

## 4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, включают строительство блочно – модульной котельной на территории Базы отдыха мощностью 3,0 Гкал/ч.

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии представлено в Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов.

## 4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, не планируется.

## 4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения включают увеличение мощности существующей котельной №7 д. Харампур до 6,64 Гкал/ч.

## 4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На момент разработки Схемы теплоснабжения котельная № 7 д. Харампур является единственным источником теплоснабжения, который работает самостоятельно. Совместные режимы работы источников отсутствуют.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, не предусмотрены.

## 4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Перевод котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

## 4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Источники комбинированной выработки тепла и электроэнергии в муниципальном образовании д. Харампур отсутствуют.

Перевод котельных в пиковый режим работы не планируется.

## 4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Загрузка источников тепловой энергии и распределение (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе определены на основании ввода планируемых к строительству и существующих мощностей (табл. 13).

Таблица 13

Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения муниципального образования д. Харампур между источниками тепловой энергии

| № п/п | Наименование | 2012 г. | 2013 г. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) | Примечание, сроки ввода мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |  |
|  |  | Присоединенная нагрузка с учетом потерь, Гкал/ч |  |
| 1 | Действующие источники | 1,434 | 1,523 | 1,705 | 1,829 | 1,925 | 2,028 | 2,133 | 2,355 | 2,519 |  |
| 1.1 | Котельная № 7 д.Харампур | 1,434 | 1,523 | 1,705 | 1,829 | 1,925 | 2,028 | 2,133 | 2,355 | 2,519 | 2017г. |
| 2 | Перспективные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,866 | 1,733 |  |
| 2.1 | Котельная Базы отдыха |  |  |  |  |  |  |  | 0,866 | 1,733 | 2023 г. |
| 3 | Итого по МО д. Харампур | 1,434 | 1,523 | 1,705 | 1,829 | 1,925 | 2,028 | 2,133 | 3,221 | 4,252 |  |

## 4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения

В системе теплоснабжения муниципального образования д. Харампур котельная № 7 д. Харампур работает по температурному графику 95/70°С.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, разработан с учетом действующих норм и правил (табл. 14).

Таблица 14

Температурный график отпуска тепловой энергии в муниципальном образовании д. Харампур для каждого источника тепловой энергии (группы источников) в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения (группы источников) | Температурный график (температура срезки) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. (базовый период) | 1 этап (2014 – 2018 гг.) | 2 этап (2019 – 2023 гг.) | 3 этап (2024 – 2028 гг.) |
| 1 | Действующие источники |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная № 7 д. Харампур | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С | 95/70°С |
| 2 | Перспективные источники |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная Базы отдыха |  |  | 95/70°С | 95/70°С |

В связи с сохранением температурных графиков действующего и перспективного источников теплоснабжения возникновение дополнительных затрат не предполагается.

## 4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности сформированы на основании расчетной величины подключенной нагрузки потребителей и представлены в табл. 15.

Таблица 15

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии муниципального образования д. Харампур с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода источниками тепловой энергии

| № п/п | Наименование | 2012 г. | 2013 г. | 1 этап (2014 - 2018 гг.) | 2 этап (2019 - 2023 гг.) | 3 этап (2024 - 2028 гг.) | Примечание, сроки ввода мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |  |
|  |  | Установленная мощность, Гкал/ч |  |
| 1 | Действующие источники | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 |  |
| 1.1 | Котельная № 7 д. Харампур | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 2017г. |
| 2 | Перспективные источники |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
| 2.2 | Котельная Базы отдыха |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 2023 г. |
| 3 | Итого по МО д. Харампур | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 6,64 | 6,64 | 9,64 | 9,64 |  |

# Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

В рамках реализации Схемы теплоснабжения, помимо строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, предусмотрена реализация следующих мероприятий по сетевому хозяйству:

- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности;

- мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности, за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами;

- проведение технического учета и технической инвентаризации тепловых сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии линейных объектов;

- создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации системы теплоснабжения МО д. Харампур

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них представлен в Прил.8.

## 5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), не планируются.

## 5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрено новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную и производственную застройку, которое включает:

- строительство тепловых сетей инженерного обеспечения  мкр. 01:06

- строительство тепловых сетей инженерного обеспечения  мкр. 01:08

- строительство тепловых сетей инженерного обеспечения к жилым домам между ул. Агичева С. А. и ул. им. Федорищева Н. мкр. 01:01

- строительство внутриквартальных сетей теплоснабжения от точек подключения к сетям МУП «ПКС»» до границ земельных участков строящихся объектов, в том числе:

- от УТ-1 до Социального дома для одиноких престарелых лиц;

- от К-1 до Спортивного зала;

- строительство сетей теплоснабжения от новой БМК к строящимся объектам Базы отдыха (внутриквартальные и распределительные)

- строительство сетей горячего водоснабжения от точек подключения к существующим сетям МУП «ПКС» до потребителей.

## 5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируются.

## 5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, не планируются.

## 5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

В целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения в Схеме теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция (перекладка) тепловых сетей д. Харампур, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, с увеличением диаметра до 50 мм в соответствии со СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- реконструкция (перекладка) тепловых сетей д. Харампур, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, Dу 50-100 мм.

Таблица 16

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

| № п/п | Начало участка | Конец участка | Условный диаметр, мм | Длина, м | Год прокладки | Тип прокладки | Год реконструкции | Капитальные затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция (перекладка) тепловых сетей д. Харампур с увеличением диаметра до 50 мм в соответствии со СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» |  | 27 249 |
| 1.1 | т. врезки | потребитель | 25 | 468 | 1998 | надземная | 2021 | 27 249 |
| 2 | Реконструкция (перекладка) тепловых сетей |  | 93 421 |
| 2.1 | Котельная | потребитель | 50 | 166 | 1976 | надземная | 2025 | 11 548 |
| 2.2 | Котельная | потребитель | 80 | 399 | 1976 | надземная | 2026 | 28 339 |
| 2.3 | Котельная | потребитель | 100 | 1 234 | 1976 | надземная | 2027 | 53 534 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 120 670 |

# Раздел 6 Перспективные топливные балансы

В составе Схемы теплоснабжения сформирован перспективный баланс по каждому источнику тепловой энергии, расположенному в границах муниципального образования д. Харампур основного, резервного и аварийного топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии.

Как основной и резервный вид топлива по действующей котельной №7 и планируемой к строительству котельной Базы отдыха принята нефть.

За счет подключения новых потребителей к источникам выработки тепловой энергии д. Харампур предусмотрено увеличение объема потребления основного топлива к 2028 г. до 3,965 тыс. т у.т.

Расчеты перспективных топливных балансов для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива, на каждом этапе реализации представлены в Главе 8 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов.

Таблица 17

Перспективный топливный баланс муниципального образования д. Харампур

| № п/п | Наименование источника | Вид расхода топлива | Вид топлива | Ед. изм. | 2013г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | оценка | 1 этап | 2 этап | 3 этап |
| Действующие источники |
| 1 | Котельная №7 | годовой расход | нефть | основное | тыс. т у.т. | 0,862 | 1,577 | 1,708 | 1,796 | 1,892 | 1,988 | 2,582 | 3,157 |
|  |  |  |  |  | тыс. т | 0,602 | 1,101 | 1,193 | 1,255 | 1,321 | 1,388 | 1,804 | 2,205 |
|  |  | ННЗТ |  | резервное | тыс. т | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,010 | 0,011 |
|  |  | НЭЗТ |  |  | тыс. т | 0,075 | 0,087 | 0,094 | 0,099 | 0,104 | 0,109 | 0,121 | 0,129 |
| Новые источники |
| 2 | Котельная Базы отдыха | годовой расход | нефть | основное | тыс. т у.т. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,397 | 0,808 |
|  |  |  |  |  | тыс. т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,277 | 0,565 |
|  |  | ННЗТ |  | резервное | тыс. т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,007 |
|  |  | НЭЗТ |  |  | тыс. т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,043 | 0,088 |

# Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определен на основании и с учетом следующих документов:

- Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481;

- Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-15-2011 «Наружные тепловые сети», утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643;

- Коэффициенты перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2011 № 643;

- Районная долгосрочная целевая программа «Строительство объектов для комплексного развития территории Пуровского района на 2013 - 2016 годы» (от 05.12.2012 г.)

- Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг. (от 12.04.2013);

- Индексы-дефляторы на регулируемый период (до 2016 г.), утв. Минэкономразвития Росси от 12.04.2013;

- сметная документация;

- прейскуранты производителей котельного и теплосетевого оборудования и др.

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий определен исходя их перечня мероприятий, разработанных в разделах 4, 5 Схемы теплоснабжения.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, составляет  290 800 тыс. руб., в т.ч.:

- по этапам:

- 1 этап (2014 – 2018 гг.) – 63 343 тыс. руб.;

- 2 этап (2019 – 2023 гг.) – 93 537 тыс. руб.;

- 3 этап (2024 – 2028 гг.) – 133 920 тыс. руб.

- источникам инвестиций:

- средства федерального бюджета –  0 тыс. руб.;

- средства окружного бюджета  – 211 528 тыс. руб.;

- средства местного бюджета  – 57 532 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников – 21 740 тыс. руб.

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и окружного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней  на  основании законов  ЯНАО, муниципального образования д. Харампур, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из окружного  бюджета  осуществляется  в соответствии с Законом ЯНАО от 18.12.2009 № 104-ЗАО «О межбюджетных отношениях в ЯНАО».

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения. В качестве источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлеченные средства (кредиты).

При финансировании мероприятий за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций в полном объеме прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей не может превышать предельную максимальную величину тарифа на тепловую энергию, устанавливаемую ФСТ Российской Федерации для Ямало-Ненецкого автономного округа. В случае превышения установленной величины предельного роста тарифа за счет увеличения инвестиционной составляющей возможно использование механизма компенсации его роста за счет бюджетных средств.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, окружными и муниципальными целевыми программами в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты и/или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, в схеме теплоснабжения согласованы с лицами, владеющими на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующими организациями на реализацию инвестиционных проектов.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения представлен в Прил.7, 8.

## 7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии составляет 67 876 тыс. руб., в т.ч.:

- по этапам:

- 1 этап (2014 – 2018 гг.) – 47 042 тыс. руб.;

- 2 этап (2019 – 2023 гг.) – 17 299 тыс. руб.;

- 3 этап (2024 – 2028 гг.) – 3 535 тыс. руб.

- источникам инвестиций:

- средства федерального бюджета –  0 тыс. руб.;

- средства окружного бюджета  – 15 643 тыс. руб.;

- средства местного бюджета  – 46 539 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников – 5 694 тыс. руб.

## 7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов составляет 222 924 тыс. руб., в т.ч.:

- по этапам:

- 1 этап (2014 – 2018 гг.) – 16 301 тыс. руб.;

- 2 этап (2019 – 2023 гг.) – 76 238 тыс. руб.;

- 3 этап (2024 – 2028 гг.) – 130 385 тыс. руб.;

- источникам инвестиций:

- средства федерального бюджета –  0 тыс. руб.;

- средства окружного бюджета  – 195 885 тыс. руб.;

- средства местного бюджета  – 10 993 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников – 16 046 тыс. руб.

## 7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Изменение температурного графика системы теплоснабжения в муниципальном образовании д. Харампур не предусмотрено.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями гидравлического режима работы системы теплоснабжения включены в состав предложений по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов в части мероприятий по перекладке сетей с увеличением диаметра и по строительству новых тепловых сетей.

Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается в соответствии с порядком определения единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, учитывая принятые в настоящей Схеме теплоснабжения единицы административно-территориального деления и зоны эксплуатационной ответственности, в качестве единой теплоснабжающей организации определено акционерное общество «Ямалкоммунэнерго» (филиал акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло») – для д. Харампур

В настоящее время акционерное общество «Ямалкоммунэнерго» (филиал акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло») является единственной теплоснабжающей организацией муниципального образования д. Харампур, обеспечивающей теплоснабжение существующей жилой и общественной застройки.

# Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

В целях обеспечения существующих и перспективных потребителей теплотой при обеспечении наиболее эффективного режима работы источников теплоснабжения предусматривается увеличение мощности существующей котельной № 7 д. Харампур до 6,64 Гкал/ч. В связи с развитием жилищного строительства и общественно-деловой застройки на перспективу планируется расширение зоны действия котельной. Для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей отдаленной территории Базы отдыха запланировано строительство блочно – модульной котельной Базы отдыха мощностью 3,0 Гкал/ч.

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Условия для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.

# Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Выявление бесхозяйных сетей, организация управления бесхозяйными объектами и постановки на учет, признание права муниципальной собственности на бесхозяйные сети осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального образования д. Харампур.

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Выявленные бесхозяйные тепловые сети в муниципальном образовании д. Харампур на момент разработки Схемы теплоснабжения отсутствуют.

# Приложения

Приложение 1. Существующие зоны действия источников теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур.

Приложение 2. Перспективные зоны действия существующих источников теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур.

Приложение 3. Перспективные зоны действия новых источников теплоснабжения муниципального образования деревня Харампур.

Приложение 7. Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Приложение 8. Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций и реконструкции и техническому перевооружению в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.